Документация о закупке

на оказание услуг по ремонту системы кондиционирования серверного помещения в здании по адресу г. Москва, Измайловское шоссе, д.44

1. Установленные Заказчиком требования к оказанию услуг

  - Общие сведения

Для обеспечения стабильного функционирования оборудования в центре обработки данных (далее – ЦОД), расположенного на 4 (Четвертом) этаже ГМЦ Росстата, в целях избежания аварийной ситуации (в соответствии с актом, представленным в Комиссию), при которой возможна потеря хранимых и обрабатываемых данных, а также повреждения дорогостоящего оборудования, в связи с неоднократным выходом системы кондиционирования серверного помещения ЦОД из строя в предыдущие периоды (подтверждено актами, устранялось силами сотрудников ГМЦ Росстата), возникла срочная необходимость в ремонте системы кондиционирования серверного помещения, в крайне сжатые сроки необходимо осуществить закупку «Оказание услуг по ремонту системы кондиционирования серверного помещения в здании по адресу г. Москва, Измайловское шоссе, д.44».

Учитывая крайне сжатые сроки в соответствии с подпунктами 7.2.5.1. пункта 7.2. раздела 7 Положения о закупке товаров, работ и услуг Федерального государственного унитарного предприятия Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата), утвержденного Приказом ГМЦ Росстата от «20» октября 2020 года N 99/90-П, возможно заключение договора способом прямой закупки – у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

В целях получения ценовой информации в отношении вышеназванной закупки был осуществлен анализ рынка, направлены запросы о предоставлении ценовой информации. Ответы были получены от трех потенциальных участников: ООО «Авилекс» – 7 998 870,13 рублей; ООО «Олинс» – 9 502 420,00 рублей; ООО «ДС-ГРУПП» – 10 727 290,00 рублей.

ООО «Авилекс» предложило наименьшую стоимость оказания услуг в размере 7 998 870 (Семь миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот семьдесят) рублей 13 копеек.

ООО «Авилекс» специализируется по ремонту системы кондиционирования серверных помещений, в том числе по ремонту и монтажу прецизионных кондиционеров и зарекомендовало себя как надежный и добросовестный исполнитель, в штате организации имеет наличие квалифицированного персонала.

  - Цель закупки

Целью оказания услуг является нормализация температурного режима работы компьютерного и коммуникационного оборудования установленного в серверной.

  - Основное содержание услуги

1.3.1. Услуга по ремонту системы кондиционирования серверного помещения состоит из ремонта прецизионного кондиционера DB-AIRE DBTAD 19 #1 в части замены испарительного и конденсаторного блока, замены воздухо-выводящих решёток и ремонта (регулирования) фальшпола.

1.3.2. Требования к ремонту прецизионного кондиционера системы охлаждения:

1.3.2.1. В связи с выделением нового места для установки наружных блоков (конденсаторов) прецизионных кондиционеров, необходимо изменить конфигурацию фреоновых линий, а также подготовить стойки для крепежа;

1.3.2.2. Монтаж новых фреоновых линий проводится в металлических лотках с крышками;

1.3.2.3. Перед началом оказания услуг производится демонтаж существующих трубопроводов и линий электропитания и сигнальных кабелей ремонтируемого кондиционера;

1.3.2.4. Для подъема крупных блоков необходимо использовать автокран, для перемещения по кровле и в помещениях рохлю, по временному настилу;

1.3.2.5. При ремонте с заменой крупных блоков (внутренних) прецизионного кондиционера использовать действующие места установки;

1.3.2.6. Подключение электропитания осуществляется с действующего щита;

1.3.2.7. Заменяемый крупный блок (внутренний) прецизионного кондиционера имеет следующие характеристики:

| № п/п | Наименование требования/параметры | Значение | Размерность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полная холодопроизводительность | 77.5 (79) | кВт |
| 2 | Мощность электронагревателя | 22.5 | кВт |
| 3 | Производительность по приточному воздуху | 20400 | м3/ч |
| 4 | Свободное давление для воздушных каналов | 125 | Па |
| 5 | Мощность электродвигателя вентилятора | 5.6 | кВт |
| 6 | Диапазон рабочих температур наружного воздуха | -35..40 | °C |
| 7 | Класс воздушного фильтра | G3 (ГОСТ Р 51251-99) 52-76 (Стандарт ASHARE) | - |
| 8 | Хладагент | Хладон R22 | - |
| 9 | Количество хладагента | Определяется длинной трассы | кг |
| 10 | Тип компрессора | Герметичный спиральный | - |
| 11 | Количество компрессоров | 2 | шт. |
| 12 | Установочная мощность электродвигателя 1-го компрессора | 9 | кВт |
| 13 | Электропитание: |  |  |
|  | Напряжение | 380 | В |
|  | Тип тока и частота | Переменный, 50 | Гц |
|  | Количество фаз | 3 | - |
|  | Рабочий ток при полной нагрузке | 77.3 | А |
| 14 | Максимальная потребляемая мощность (в режиме нагрева и увлажнения) | 25.4 | кВт |
| 15 | Максимальная потребляемая мощность (в режиме охлаждения) | 37.5 | кВт |
| 16 | Масса | 1020 | кг |
| 17 | Габаритные размеры: |  |  |
|  | Длинна | 2654 | мм |
|  | Ширина | 902 | мм |
|  | Высота | 1956 | мм |
| 18 | Производительность пароувлажнителя | 13.6 | кВт |
| 19 | Мощность пароувлажнителя | 9.4 | кг |
| 20 | Максимальная точность поддержания параметров воздушной среды: |  |  |
|  | Температура | +/- 0.5 | °C |
|  | Влажность | +/- 5 | % |

1.3.2.8. Заменяемый крупный блок конденсатора (наружный) прецизионного кондиционера имеет следующие характеристики:

| № п/п | Наименование требования/параметры | Значение | Размерность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность по воздуху | 13600 | м3/ч |
| 2 | Количество вентиляторов | 2 | шт. |
| 3 | Мощность, потребляемая 1-м вентилятором | 0.55 | кВт |
| 4 | Масса | 2 | шт. |
| 5 | Габаритные размеры: | 265 | Кг |
|  | Длинна | 1683 | мм |
|  | Ширина | 1225 | мм |
|  | Высота | 1016 | мм |

1.3.2.9. В результате ремонта и замены крупных блоков, прецизионные кондиционеры должны иметь следующую комплектность, быть оснащены следующими компонентами и поддерживать следующие функции:

- выдув охлажденного воздуха вниз, под фальшпол;

- забор нагретого воздуха сверху;

- единый ввод питания;

- шкаф из оцинкованной стали с порошковым покрытием;

- реле протока воздуха;

- запорные устройства для присоединения водяных и фреоновых линий;

- выключение кондиционера по внешнему пожарному сигналу с перезапуском;

- пароувлажнитель;

- осушение;

- компенсатор температурных расширений фреона;

- дренажный поддон из нержавеющей стали;

- программно-логический контроллер с дисплеем;

- сменный воздушный фильтр;

- датчик загрязнения фильтра;

- датчик влажности для управления увлажнителем;

- комплект фреоновых линий;

- электронный ТРВ и соленоидный вентиль;

- контроль давления конденсации путем регулирования скорости вращения вентиляторов конденсатора;

- регулируемая рама-основание;

- конденсаторный блок с возможностью работы до -40° С;

- низкотемпературный комплект до -40° С, имеющий в составе: жидкостный ресивер, регулятор давления конденсации, регулятор давления в ресивере, обратный клапан, предохранительный клапан с настройкой по умолчанию на значение 28 бар, соединитель, вентиль;

- встроенная функция плавного пуска компрессора для уменьшения пусковых токов;

- программное обеспечение управления не менее чем 16-ю кондиционерами, в одной и той же выделенной информационной сети.

1.3.3. Требования к замене решеток фальшпола:

1.3.3.1. Решетки фальшпола должны быть выполнены из стального сплава с оцинкованным покрытием;

1.3.3.2. Размеры должны соответствовать заменяемым решеткам фальшпола и вставать на старые посадочные места;

1.3.3.3. Решетка фальшпола представляет собой отдельный решетчатый сегмент с заданным функционалом;

1.3.3.4. К замене подлежат 30 (Тридцать) напольных сегментов размером 600х600х40 мм;

1.3.3.5. Замена решеток фальшпола должна улучшить качественные характеристики воздухообмена помещения, при этом, не снижая общую нагрузочную способность фальшпола;

1.3.3.6. Площадь прохода воздушного потока через одну решетку фальшпола должна быть не менее 70%;

1.3.3.7. Провести регулировку фальшпола и выравнивание плит, закрепить расшатанные стойки.

1.3.4. В первую очередь оказываются услуги по замене решеток и регулировке фальшпола.

1.3.5. Услуги по ремонту системы кондиционирования оказываются последовательно, с обеспечением непрерывной работы серверной.

  - Основные требования к качеству оказываемой услуги

  - . Гарантия на услуги и использованное оборудование, и запасные части должна составлять не менее 24 месяцев.

1.4.2. Использованное в ремонте оборудование, запасные части и материалы должны быть подобраны в соответствии с данным техническим заданием и соответствовать всем необходимым условиям.

1.4.3. Использованное в ремонте оборудование, запасные части и материалы должны быть произведены не ранее 2020 года.

1.4.4. Использованное в ремонте оборудование и запасные части должны иметь полный комплект сопроводительной документации и все необходимые сертификаты Российской Федерации.

1.4.5. Все необходимые услуги должны оказываться специалистами с соответствующей квалификацией, подтверждаемыми соответствующими сертификатами.

1.4.6. Основные требования к оказанию услуг:

1.4.6.1. При проводке кабельных и фреоновых линий не повреждать технические и инженерные существующие коммуникации, предотвратить доступ к ним посторонних лиц;

1.4.6.2. Все услуги оказываются в соответствии с действующим законодательством РФ с обязательным выполнением норм и правил техники безопасности, производственной санитарии, учитывая специфику здания и соблюдением внутреннего распорядка нахождения на охраняемой территории (соблюдать режимные требования и пропускной режим, установленные на объекте);

1.4.6.3. При оказании услуг соблюдать требования:

- техники безопасности, охраны труда своих работников;

- правил и норм пожарной безопасности;

- правил и норм экологической безопасности;

1.4.6.4. Определить и согласовать с Заказчиком установку строительной техники и грузоподъемных механизмов (при необходимости);

1.4.6.5. Определить и согласовать места расположения контейнеров-накопителей для строительного мусора;

1.4.6.6. При оказании услуг использовать современные технологии и строительные материалы;

1.4.6.7. Услуги по демонтажу, монтажу, пуско-наладке должны оказываться в соответствии с действующими требованиями строительно-монтажных регламентов;

1.4.6.8. Подрядчик должен предусмотреть следующие ограничения оказания услуги:

- не оказывать услуги в праздничные и нерабочие дни без согласования с заказчиком;

- не применять при оказании услуг оборудование и инструменты, вызывающие превышение нормативно допустимого уровня шума и вибрации;

- проводить мероприятия, исключающие протечки, образование трещин и разрушение стен и потолков в смежных помещениях;

- не загромождать и не загрязнять строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути, другие места общего пользования, своевременно очищать площадку от строительного мусора с вывозом на свалку;

- не допускать попадания строительного мусора и пыли в соседние помещения;

- не допускать проживание сотрудников Подрядчика на территории объекта.

1.4.7. По окончании ремонта предоставить исполнительную документацию, сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения и паспорта завода-изготовителя на используемые материалы и оборудование.

  - Форма предоставления результатов поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Результатом оказания услуг являются:

- отремонтированная система кондиционирования серверного помещения;

- акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный Заказчиком и Исполнителем;

- акт ввода в эксплуатацию отремонтированного оборудования, подписанный Заказчиком и Исполнителем;

- паспорт с техническими характеристиками оборудования после ремонта.

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке – не установлены.

3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, являющихся предметом закупки, ее количественных и качественных характеристик – в соответствии с Договором.

4. Место, условия и срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (исполнения Договора)

| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | Серверное помещение на 4-м этаже ГМЦ Росстата по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д.44 |
| --- | --- |
| Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | В соответствии с Договором |
| Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | В срок по 31 декабря 2020 года |
| Срок действия Договора: | С даты подписания договора по 31 декабря 2020 года. |

5. Сведения о начальной (максимальной) цене Договора (цене лота)

Начальная (максимальная) цена договора: 7 998 870 (Семь миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот семьдесят) рублей 13 копеек, включая НДС (20%).

6. Форма, сроки и порядок оплаты услуг

6.1. В течение 5 (Пяти) календарных дней после подписания Договора Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 50% от цены Договора.

6.2. В течение 5 (Пяти) календарных дней после подписания двухстороннего Акта оказанных услуг между Заказчиком и Исполнителем, на основании счета, выставленного Исполнителем, Заказчик перечисляет Исполнителю окончательный платеж в размере 50% от цены Договора.

7. Порядок формирования цены Договора (цены лота)

Цена Договора включает в себя стоимость услуг, материалов, устанавливаемых блоков и комплектующих, затраты, издержки и расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора и причитающееся ему вознаграждение, а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи, подлежащие выплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке – не установлены.

9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям

Сведения об Исполнителе должны отсутствовать в Реестре недобросовестных поставщиков.

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке

Запросы на разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются.

11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки

Предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлены.

13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлен.